## ラズベリーパイ実装内容概観
システム構成図
ラズベリーパイの役割
・接続するPLC情報を設定する。PLC情報は可変できることとする
・PLCに接続する
・PLCから特定のアドレスのデータを取得する １分間隔 | １秒～設定できるようにする。
・PLCへのデータ取得タイミングも設定ファイルに記述し可変できるようにする
・取得したデータをサーバへ送信する
・送信するデータ形式はファイル形式など指定はない。
・接続するサーバアドレスは可変である
・データ送信時にサーバに接続できなかった場合は端末側にデータを保持し、サーバ接続時に送信する
現地機器
ラズベリーパイ
PLC
各センサ
サーバー
データベース
インターネット
データ受信ソフト
通信モジュールとSimでサーバーとの通信を行う。
Ethernet

## 構成図
システム構成図
注釈
シリアルIDはMCプロトコル内に付与されている可能性が高いです。
現地機器
PLC
各センサー
ラズベリーパイ
通信プロセス
TCP通信
TCP通信
UDP通信
センサー
データ
サーバ
データベース
受信プロセス
UDP通信
センサー
データ
センサー
データ
取り出すセンサーデータは設定ファイルの設定情報を元に決定されます。詳しくは【センサーデータについて】シート、【PLCとサーバの設定と設定ファイルについて】シートを参照してください。
本番プロセスにおいては、センサーデータを意味の分かるデータに加工します。１パケットに収まるデータ量（1000バイト）にする見込みです。
本試作プロセスにおいては、PLCから受信した文字列データをそのままサーバへ送信します。
接続PLCについては、設定ファイルの設定情報を元に決定されます。【PLCとサーバの設定と設定ファイルについて】シートを参照してください。
センサーデータを受信後、センサーデータにはレスポンス時刻、シリアルID が付与されます。
※レスポンス時刻は、ラズベリーパイがPLCからのレスポンスを受け取ったタイミングの時間とします。
現在時刻：YYYY/MM/DD/HH/MM/SS/msms

## 【ラズパイ】通信プロセス機能一覧
ラズベリーパイ通信プロセス機能一覧
通信プロセスには以下の機能があります。
|  | 項番 | 機能名 | 中機能 | 機能詳細
|  | ① | TCP通信機能(PLC) | TCP通信（クライアント） | 設定したPLCの情報を元にPLCとの通信を行い、PLCデータを取得します。(設定については”設定ファイル”にて行います。）
|  |  |  | 通信間隔調整 | 設定した時間間隔でPLCに通信を行います。（時間間隔の設定については”設定ファイル”にて行います。）
|  |  |  | 失敗リトライ | 通信に失敗した場合、設定したリトライ回数でPLCに再接続を行います。(設定については”設定ファイル”にて行います。）
|  |  |  | 通信タイムアウト | 設定したタイムアウト時間で、通信を失敗したとみなします。(設定については”設定ファイル”にて行います。）
|  | ② | UDP通信機能(サーバ) | UDP通信（クライアント） | 設定したサーバの情報を元にサーバとの通信を行い、PLCデータを送信します。(設定は”設定ファイル”にて行います。）
|  |  |  | 通信間隔調整 | 設定した時間間隔でサーバに通信を行います。（時間間隔の設定については”設定ファイル”にて行います。）
|  |  |  | 失敗リトライ | 通信に失敗した場合、設定したリトライ回数でサーバに再接続を行います。(設定については”設定ファイル”にて行います。）
|  |  |  | 通信タイムアウト | 設定したタイムアウト時間で、通信を失敗したとみなします。(設定については”設定ファイル”にて行います。）
|  |  |  | 未送信データファイル化 | 未送信データをファイル化します。
|  | ③ | ログ機能 | コンソール表示機能 | PLC、サーバとの通信に失敗した場合、以下の内容がコンソール上に表示されます。
・通信失敗時刻
・ログレベル
・通信相手：PLC/サーバ
|  |  |  | ファイル出力機能 | PLC、サーバとの通信に失敗した場合、以下の内容がファイル出力されます。
・通信失敗時刻
・ログレベル
・通信相手：PLC/サーバ
・ファイルは同じ日付である限り更新され、日を跨ぐと別ファイルとなります。
・ファイル名：『日付』_log.txt
|  | ④ | 設定ファイル読取機能 |  | 設定ファイルを読み取り、設定情報を該当クラスの変数に格納します。
|  | ⑤ | PLC要求データファイル読込機能 |  | PLC要求データファイルを読み込みます。
|  | ⑥ | PLCデータ変換機能（仮） |  | PLCから受信したデータを対応表を元に変換します。
|  | ⑦ | 文字列←→バイナリ変換機能 |  | 文字列データとバイナリデータを相互に変換します。
バッチ
|  | 項番 | 機能名 | 中機能 | 機能詳細
|  | ① | ファイル整理機能 |  | １日一回未送信データファイルとログファイルをファイルサーバーに転送し、削除する。

## 【サーバ】通信プロセス機能一覧
サーバ通信プロセス機能一覧
通信プロセスには以下の機能があります。
|  | 項番 | 機能名 | 中機能 | 機能詳細
|  | ① | UDP通信機能(サーバ) | UDP通信 | 設定したサーバの情報を元にサーバとの通信を行い、PLCデータを受信します。(設定は”設定ファイル”にて行います。）
|  |  |  | 通信間隔調整 | 設定した時間間隔でサーバに通信を行います。（時間間隔の設定については”設定ファイル”にて行います。）
|  |  |  | チェックサム | パケット破損がないかチェックします。
|  |  |  | ACK送信 | 正常なパケットが届いた場合のみ、そのパケットのシーケンスIDを付与しクライアントへACK送信します。
|  | ② | ログ機能 | コンソール表示機能 | PLC、サーバとの通信に失敗した場合、以下の内容がコンソール上に表示されます。
・通信失敗時刻
・ログレベル
・通信相手：PLC/サーバ
|  |  |  | ファイル出力機能 | PLC、サーバとの通信に失敗した場合、以下の内容がファイル出力されます。
・通信失敗時刻
・ログレベル
・通信相手：PLC/サーバ
・ファイルは同じ日付である限り更新され、日を跨ぐと別ファイルとなります。
・ファイル名：『日付』_log.txt
|  | ③ | 設定ファイル読取機能 |  | 設定ファイルを読み取り、設定情報を該当クラスの変数に格納します。

## 【ラズパイ】通信プロセスフロー図
ラズベリーパイ通信プロセスフロー図
| 注釈 | 通信プロセス | ログファイル整理プロセス
起動
PLC接続
成功
失敗
PLC読取
設定内容と設定ファイルについては、
[【ラズパイ】PLCとサーバの設定と設定ファイルについて]シートを参照してください。
n月１日
00：00：00？
データファイルとログファイルをZIP化
ZIPファイルをファイルサーバーへ転送
データファイルログファイルとZIPファイルを削除
n秒経過
設定ファイル読込・formatチェック
成功
システム終了
失敗
PLCへのリクエストは基本、複数種類のリクエストが同期的に行われる予定です。
フロー遷移時に、フロー内容をシステムログファイルに記録する。
リトライn回
失敗
PLC要求データファイル読込・formatチェック
システム終了
失敗
要求データを元に、
mcプロトコルを作成
バイナリ変換例については、『PLC要求データと要求データファイルについて 』シートを参照してください。
PLC読取データに読み取り時刻・シリアルIDを読み取りデータに追加
シリアルIDはサーバーがPLCからの受信文単体をみて、どのセンサーに対してレスポンス化を識別するものです。
読取時刻は年月日時分秒ミリ秒をとります。
成功
PLC読取バイナリデータを対応表を元に変換する
本番システムにて実装予定。
変換後のフォーマット未定。
変換後のデータは1000バイトに収める（１パケットに収める）よう設計する
失敗
※上記シリアルIDは、MCプロトコルでのリクエスト時、”4Eフレーム”を指定すると不要になる可能性がありますが、未検証です。
ACK OK
ACKには、シリアルIDが含まれる。
成功
送信
失敗
失敗データ
ファイル書き出し
ファイルにデータあり
No
ファイルの
データ送信
Yes

## 【サーバ】通信プロセスフロー図
サーバ通信プロセスフロー図
| 注釈 | 通信プロセス | ログファイル整理プロセス
起動
設定ファイル読込
成功
システム終了
失敗
フロー遷移時に、フロー内容をシステムログファイルに記録する。
受信待機
最後のクライアントのシリアルID受信からn秒経過
受信
OKだったデータのACK送信
ACK送信したクライアントIPアドレスの待機時間をリセット
クライアントからの通信待ち時間は通信ごとに変わります。
また、メール連絡タイミングもクライアントからの通信種によってかわります。
受信失敗した場合、サーバからはクライアントに再送請求はしません。

## 【ラズパイ】PLCとサーバの設定と設定ファイルについて
PLCとサーバーの設定と設定ファイルについて
PLCとサーバの事前設定について
|  | ■ | PLCとサーバの接続情報は前もって設定ファイルに記入しておく必要があります。
|  | ■ | 設定ファイルは本システムが起動したときに読み込まれます。
|  | ■ | 設定情報に不備があった場合、本システムは終了します。
|  | ■ | 設定情報一覧 |  | ※調整によって以下情報は変更になる可能性があります。
[6 empty] | 設定項目 | 必須 | デフォルト | 設定可能範囲
|  |  |  | PLC設定情報 |  | PLC IPアドレス | ●
[6 empty] | PLC ポート番号 | ●
[6 empty] | レスポンスタイムアウト時間 |  | 5000ms
[6 empty] | リトライ回数 |  | 2回
|  |  |  | サーバ設定情報 |  | サーバIPアドレス | ●
[6 empty] | サーバポート番号 | ●
[6 empty] | リトライ回数 |  | 2回
[6 empty] | サーバ送信間隔 |  | 60000ms | 1000~60000ms
レスポンスタイムアウト時間
設定ファイルについて
|  | ■ | 設定ファイルには、上述の通りPLCとサーバーの設定情報が記載されます。
|  | ■ | 設定ファイルのファイル形式はJsonです。
|  | ■ | 設定ファイル記入例
{
"PLCSettings": {
"IPAddress": "192.168.0.10", // PLCのIPアドレス
"Port": 502, // PLCのポート番号
},
"ServerSettings": {
"IPAddress": "192.168.0.100", // サーバのIPアドレス
"Port": 8080, // サーバポート番号
}
}

## 【サーバ】サーバの受信設定と設定ファイルについて
サーバーの受信設定と設定ファイルについて
サーバの事前受信設定について
|  | ■ | サーバの接続情報は前もって設定ファイルに記入しておく必要があります。
|  | ■ | 設定ファイルはサーバ通信プロセスが起動したときに読み込まれます。
|  | ■ | 設定情報に不備があった場合、本システムは終了します。
|  | ■ | 設定情報一覧 |  | ※調整によって以下情報は変更になる可能性があります。
[6 empty] | 設定項目 | 必須 | デフォルト | 設定可能範囲
|  |  |  | サーバ設定情報 |  | サーバIPアドレス | ●
[6 empty] | サーバポート番号 | ●
[6 empty] | クライアントIPアドレス | ●
[6 empty] | クライアントIPアドレス別シリアルID | ●
[6 empty] | シリアルID別待ち時間 | ●
設定ファイルについて
|  | ■ | 設定ファイルには、上述の通りPLCとサーバーの設定情報が記載されます。
|  | ■ | 設定ファイルのファイル形式はJsonです。
|  | ■ | 設定ファイル記入例
{
"server": {
"ipAddress": "192.168.0.1",
"port": 8080
},
"clients": [
{
"ipAddress": "192.168.0.101",
"serialIds": [
{
"id": "ABC123",
"waitTime": 5
},
{
"id": "DEF456",
"waitTime": 10
}
]
},
{
"ipAddress": "192.168.0.102",
"serialIds": [
{
"id": "GHI789",
"waitTime": 7
}
]
}
]
}

## 【ラズパイ】PLC要求データと要求データファイルについて
PLC要求データとファイルについて
PLC要求データについて
|  | ■ | PLCへリクエストする際に情報は本システム起動前にPLC要求データファイルに記入しておく必要があります。
|  | ■ | 要求データファイルは本システムが起動した際に読み込まれます。
|  | ■ | 設定情報に不備があった場合は、本システムは終了します。
|  | ■ | 要求データファイルに記載される情報は以下の通りです。（文字列データで取り扱います。）
|  |  | ※ | 要求コマンドによって設定に必要な項目が変わります。
[5 empty] | 設定項目 | 必須 | デフォルト | 設定可能範囲
|  |  |  | PLC要求データ | データ名称 | ●
[5 empty] | シリアル番号 | ● |  | 1～10(重複不可)
[5 empty] | データアドレス | ●
[5 empty] | PLC受信間隔 | ●
[5 empty] | サーバ送信間隔 | ●
設定ファイルについて
|  | ■ | 設定ファイルには、上述の通りPLCへの要求情報が記載されます。
|  | ■ | 設定ファイルのファイル形式はcsvとします。
|  | ■ | 設定ファイル記入例
name,sirialID,dataAddress,receiveInterVal,sendInterval
"プロワサーマル","2","M100","60000","60000"

## MCプロトコルについて
MCプロトコルについて
MCプロトコルの伝文フォーマットについて
|  | ■ | 本システムのPLCのラズベリーパイの要求・応答はバイナリデータによるMCプロトコルによって行われます。
|  | ■ | 前述の通り、本システムのPLCとラズベリーパイはEthernet通信によってやり取りされるため、その規格に沿った内容を後述します。
|  | ■ | MCプロトコルの伝文フォーマットは以下のようになり、このフォーマットに沿ってPLCとラズベリーパイデータがやり取りされます。
※左の色のデータは、リクエストを送る際にシステム側で決定するデータになります。
※左の色のデータは、レスポンスの際にシステム側で見るデータになります。
|  |  |  | ◇ | 要求伝文(ラズベリーパイ→PLC)
[19 empty] | ⑤ |  |  |  | ⑥
[6 empty] | ① |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  | ④ | [7 empty] | ※『要求データ長』は左記矢印の範囲のデータの長さになります。
|  |  |  | ヘッダ |  |  | サブヘッダ |  |  |  | アクセス経路 |  |  | 要求データ長 |  |  |  | 監視タイマ |  |  | 要求データ
[7 empty] | ↑ | [13 empty] | ↑内容を”要求データファイル”で設定します。
↑サブヘッダのうちシリアル番号を”要求データファイル”で設定します。
|  |  |  | ◇ | 応答伝文（PLC→ラズベリーパイ）：正常終了-応答データあり
⑦
※『応答データ長』は左記矢印の範囲のデータの長さになります。
|  |  |  | ヘッダ |  |  | サブヘッダ |  |  |  | アクセス経路 |  |  | 応答データ長 |  |  |  | 終了コード |  |  | 応答データ
↑このデータをサーバに送信します。
|  |  |  | ◇ | 応答伝文（PLC→ラズベリーパイ）：正常終了-応答データなし
※『応答データ長』は左記矢印の範囲のデータの長さになります。
|  |  |  | ヘッダ |  |  | サブヘッダ |  |  |  | アクセス経路 |  |  | 応答データ長 |  |  |  | 終了コード
|  |  |  | ◇ | 応答伝文（異常終了）
※『応答データ長』は左記矢印の範囲のデータの長さになります。
|  |  |  | ヘッダ |  |  | サブヘッダ |  |  |  | アクセス経路 |  |  | 応答データ長 |  |  |  | 終了コード |  |  | エラー情報
|  | ■ | 以下、上記フォーマットにてナンバリングした①～⑦までのデータ項目の説明になります。
|  |  | ① | ヘッダ |  |  |  | TCP/IP用のヘッダで自動的に付加されます。
|  |  | ② | サブヘッダ |  |  |  | ”4Eフレーム”か”3Eフレーム”かを指定します。
・4Eフレーム：伝文識別用の任意の番号”シリアル番号”を設定できる。シリアル番号範囲(0000H~FFFFH)
・3Eフレーム：”シリアル番号”を設定できない。（要求伝文”5000”、応答伝文”D000”固定）
|  |  | ③ | アクセス経路 |  |  |  | PLCとラズベリーパイ間に中継局があったり、マルチドロップ接続局の場合は、詳細な設定必要になります。
アクセス経路データは以下の項目より決定されます。
[20 empty] | 1 | ネットワーク番号 |  |  |  | 特に何もないので 0 でOK
[11 empty] | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 2 | PC番号 |  |  |  | 特に何もないので FE でOK
[20 empty] | 3 | 要求先ユニットI/O番号 |  |  |  | 特に何もないので 03FF でOK
[11 empty] | 00h | FFh | FFh |  | 03h |  | 00h |  |  | 4 | 要求先ユニット局番号 |  |  |  | 特に何もないので 00 でOK
|  |  | ④ | 要求データ長 |  |  |  | ⑤監視タイマと⑥要求データのデータ長を指定します。
|  |  | ⑤ | 監視タイマ |  |  |  | PLCが要求を完了してからレスポンスが返るまでの待ち時間を設定します。
|  |  | ⑥ | 要求データ |  |  |  | PLCへの要求内容になります。
要求データは、以下の項目より決定されます。詳しくはMCプロトコルマニュアルを参照
[9 empty] | 1 | コマンド | [5 empty] | 読み出しの場合は 0401 0403 など
[9 empty] | 2 | サブコマンド | [5 empty] | 特に何もなければ 0000 でOK
[9 empty] | 3 | デバイスアクセス | [5 empty] | データのアドレス・デバイスを指定します。
[9 empty] | 4 | 可変 | [5 empty] | コマンドによって可変
[9 empty] | 5 | 可変 | [5 empty] | コマンドによって可変
|  |  | ⑦ | 応答データ |  |  |  | PLCからの応答内容になります。
要求内容によって変わります。
シリアル番号の付与のされ方はテストで要確認。
想定ではPLCデバイスへの通信毎に識別番号がつく

## センサーデータについて
センサーデータについて
センサーデータについて
|  | ■ | PLCから取り出すデータはバイナリデータとなります。
|  | ■ | 以下データアドレスとセンサーの対応表になります。
対応表記入予定

## PLCデータライフサイクル
PLCデータライフサイクル
ラズベリーパイ | [8 empty] | サーバ |  | データベース
パケットロスは平均1%で発生するという前提です。
リスト内のデータを一つずつ先入先出で送信する。
一つのデータは500バイト以内にする予定。
※パケットロスが1%だと仮定するとそこまで未送信データはたまらない見込み
| 例えば2個溜まるのは |  | 1%(A送信失敗)×1％(A送信失敗2回目)*1％（B送信失敗）
各端末の通信プロセスで失敗がつづく、、、
通信リソース節約のため、
ベクターに要素がn個溜まったら
古いデータからm個ファイルに書き出す
テキストファイル
[5 empty] | ※ | パケットロスが1パーセントだと仮定するとそれほどたまらない見込み
０時０分ファイルサーバーへ
送信、削除
送信データリスト
データA
データB C 送信OK
送信データリスト
データC
送信データベクター
送信データリスト
データB
送信データリスト
データC
データB
データD
データB 送信OK
テーブル
データB
送信データリスト
データA
データD
送信データリスト
データC
テーブル
データB
テーブル
データB
データA
データD
データE
データF
データG
データC
データH
データI
データJ
データK
データA
データD
データE
データF
データG
データH
データI
送信データベクター
データH
データI
サーバー処理も同じ
データA
データD
データE
データF
データG
データA
データD
データE
データF
データG

## UDP通信ロスを防ぐ仕組み
UDP通信ロスを防ぐ仕組み
ラズベリーパイ |  |  | サーバ
n秒経過
ｎ秒経過
送信データベクター
データA
データA送信
ACK データA OK
送信データベクター
データAを削除
データA
送信データベクター
データB
データB 送信
送信データベクター
データB
データC
データB C 送信
ACK データCだけ OK
送信データベクター
データB
送信データベクター
データB
データD
送信データベクター
データB
パケット送信データには時刻、シリアルIDが含まれており、それらにて通信の唯一性を保つ